## Slide 1
INPASA • PRODUÇÃO DE ETANOL
Plano de Ação de Segurança
Instrumentação, Automação e Prevenção de Incêndio
Áreas críticas: Armazenagem de Grãos • Torres de Resfriamento • Caldeira (transportadores) • Destilaria
Escopo: 4 a 6 unidades | Contexto: Manutenção & Automação
Documento de trabalho — versão preliminar para priorização • Junho/2026

## Slide 2
VISÃO GERAL
Sumário Executivo
• Objetivo: garantir a funcionalidade da instrumentação e reduzir o risco de incêndio nas áreas de maior histórico de acidentes.
• Diagnóstico mostra que os incêndios em grãos NÃO foram apenas princípios de fogo — houve incêndios recorrentes.
  – Causa raiz nº1 (grãos): roletes travando → atrito → ignição, agravado por correias sem proteção antichama.
  – Causa raiz nº2 (torres): respingo de solda no recheio durante trabalho a quente.
  – Causa raiz nº3 (caldeira): fogo nos transportadores de alimentação (mesma natureza dos grãos).
• A inspeção visual por operador já se mostrou insuficiente → migrar para detecção instrumentada + intertravamento.
• Estratégia recomendada: DEFESA EM CAMADAS — Prevenção → Detecção → Supressão → Gestão.
• Programa faseado (Fase 0 a 3), replicável nas 4–6 unidades, com priorização por risco e causa raiz.

## Slide 3
DIAGNÓSTICO
Áreas críticas e causa raiz
Área | Situação atual | Causa raiz do incêndio/acidente
Armazenagem de grãos | Termometria de silo OK. Patinagem parcial. Sem detecção de fagulha. | Roletes travando + correia não-antichama. Housekeeping de poeira deficiente.
Torres de resfriamento | Incêndios durante manutenção. | Respingo de solda cai no recheio (fill) — trabalho a quente sem barreira.
Caldeira (biomassa) | Câmera termográfica anuncia no supervisório. Acidentes ≠ fogo. | Fogo ocorre nos transportadores de alimentação (correia/rolete).
Destilaria | Área classificada, controle mais maduro. | Incidentes pequenos — prioridade menor (manter conformidade Ex).
Plano de Ação de Segurança — INPASA | Manutenção & Automação
3

## Slide 4
PRIORIZAÇÃO
Matriz de risco (qualitativa)
Área / Cenário | Probabilidade | Severidade | Risco
Grãos — incêndio por rolete/correia | Alta | Alta | CRÍTICO
Grãos — explosão de poeira | Média | Muito alta | CRÍTICO
Torres — ignição do recheio (solda) | Média | Alta | ALTO
Caldeira — fogo nos transportadores | Média | Alta | ALTO
Destilaria — vazamento/ignição | Baixa | Muito alta | MÉDIO
Prioridade de execução: itens CRÍTICOS primeiro (grãos), depois ALTOS (torres e caldeira).
Plano de Ação de Segurança — INPASA | Manutenção & Automação
4

## Slide 5
ESTRATÉGIA
Defesa em camadas
1. PREVENÇÃO
Eliminar a causa antes do fogo: monitorar patinagem, temperatura de mancal, alinhamento; controle de poeira; PT de trabalho a quente.
2. DETECÇÃO
Detectar cedo: detecção de fagulha nos chutes, cabo de calor (LHD) na correia, termografia, CO em silos.
3. SUPRESSÃO
Conter o evento: extinção de fagulha por água, dilúvio/água-névoa zoneada, parada segura automática.
4. GESTÃO
Sustentar: integração ao SCADA/Rockwell, KPIs, plano de calibração, CMMS e auditoria das PTs.
Plano de Ação de Segurança — INPASA | Manutenção & Automação
5

## Slide 6
FASE 0
Diagnóstico e levantamento (base de tudo)
Prazo sugerido: 0–60 dias • baixo custo
• Inventário/TAG de TODOS os elevadores e correias por unidade (você indicou 30–50 por unidade).
• Levantar quais já têm detecção de PATINAGEM e quais NÃO têm.
• Levantar quais têm DETECÇÃO DE FAGULHA e o tipo de sensor existente.
• Mapear pontos de transferência/chutes (onde entra fagulha) e correias longas (onde entra LHD).
• Mapear correias que ainda NÃO são antichama (cruzar com o plano de troca Continental em andamento).
• Diagnóstico de housekeeping de poeira e cotação com fornecedores de despoeiramento.
CAPEX estimado: Engenharia/consultoria ~ R$ 50 mil a R$ 120 mil (ou execução interna pelo PCM).
Plano de Ação de Segurança — INPASA | Manutenção & Automação
6

## Slide 7
FASE 1 — PRIORIDADE MÁXIMA
Atacar a causa raiz dos grãos
Prazo sugerido: 2–6 meses
• Completar DETECÇÃO DE PATINAGEM (zero-speed) nos elevadores/correias faltantes, integrada ao PLC com parada segura.
• Instalar TEMPERATURA DE MANCAL online nos elevadores e polias críticas (hoje o monitoramento varia/não há) — alarme + intertravamento.
• Acelerar a troca por CORREIA ANTICHAMA Continental (programa já em andamento).
• Reforçar a PERMISSÃO DE TRABALHO A QUENTE: vigia de fogo, isolamento, proteção do recheio/correia — com auditoria (hoje há negligências).
• Programa de HOUSEKEEPING / despoeiramento nos pontos de acúmulo (reduz risco de explosão).
CAPEX estimado: ~ R$ 650 mil em sensores (base 200 equip.) + housekeeping a cotar + correias (programa existente).
Plano de Ação de Segurança — INPASA | Manutenção & Automação
7

## Slide 8
FASE 2
Detecção e supressão
Prazo sugerido: 6–18 meses
• DETECÇÃO DE FAGULHA (GreCon ou Firefly) nos pontos de transferência críticos de grãos e nos transportadores da caldeira.
• CABO DE DETECÇÃO LINEAR DE CALOR (LHD) ao longo das correias longas (Protectowire/Securiton).
• TORRES: proteção do recheio durante serviço + estudo de dilúvio/água-névoa; tratar como item de trabalho a quente.
• Detecção de CO / autoaquecimento onde aplicável na armazenagem.
• Supressão por água (extinção de fagulha) acionando PARADA SEGURA automática.
CAPEX estimado: Ordem de R$ 2 a 3 milhões no programa (sistemas cotados por projeto).
Plano de Ação de Segurança — INPASA | Manutenção & Automação
8

## Slide 9
FASE 3
Automação, integração e gestão
Prazo sugerido: 12–24 meses
• Integrar todos os sensores e detecções ao SCADA / Rockwell (FactoryTalk) com tela única de status de segurança.
• Dashboards e KPIs de confiabilidade (MTBF, MTTR, disponibilidade, % calibração em dia).
• Termografia FIXA Ex nos pontos críticos (chutes, mancais, CCM) já anunciando no supervisório (como já existe na caldeira).
• Plano de calibração e CMMS para registrar inspeção/troca de roletes (substituir o controle manual).
• Avaliar conformidade NR-13 da caldeira (gerenciador de chama/BMS) — fora da prioridade de incêndio atual.
CAPEX estimado: Ordem de R$ 0,5 a 1 milhão no programa.
Plano de Ação de Segurança — INPASA | Manutenção & Automação
9

## Slide 10
SEGURANÇA DE MÁQUINAS
Parada de emergência em esteiras longas
• Em correia longa NÃO se usa botoeira espaçada por distância — usa-se CHAVE DE EMERGÊNCIA POR CABO (pull-cord / trip-wire).
• NR-12 (transportadores contínuos): o dispositivo deve ser acionável AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO. Botoeira pontual não atende; o cabo atende.
• ABNT NBR ISO 13850: o acionador deve estar acessível de QUALQUER ponto de circulação.
• Prática: cabo dos dois lados onde há circulação; cada chave cobre ~80–100 m de cabo.
  – Esteira de 120–150 m → tipicamente 2 chaves (uma de cada extremidade) ou 1 central.
• Resultado: a 'distância a percorrer' tende a ZERO — o operador puxa o cabo no ponto onde está.
Atenção: se a sua dúvida for distância de fuga até o SOLO em passarela elevada, o critério é outro (rota de fuga / escadas de acesso) — definir após confirmar o layout das passarelas.
Plano de Ação de Segurança — INPASA | Manutenção & Automação
10

## Slide 11
FORNECEDORES
Tecnologia × fornecedor recomendado
Tecnologia | Fornecedor ideal | Custo de referência
Patinagem / velocidade / alinhamento / temp. mancal | 4B Braime (Go4B), Electro-Sensors | ~ R$ 2.500 / sensor (compra+instal.)
Detecção de fagulha (spark detection) | GreCon (Fagus-GreCon), Firefly | Sistema por projeto (US$ 30–80k)
Cabo linear de calor (LHD) / DTS fibra | Protectowire, Securiton; AP Sensing/Bandweaver (DTS) | Cabo + painel por correia
Correia antichama | Continental (ContiTech) — em andamento | Programa existente
Termografia (preditiva / fixa Ex) | FLIR (Teledyne), Fluke | Portátil R$ 15–40k; fixa por ponto
Chave de emergência por cabo | Steute, Bernstein, Rees, IFM | ~ R$ 3–8k / chave
Plano de Ação de Segurança — INPASA | Manutenção & Automação
11

## Slide 12
INVESTIMENTO
CAPEX estimado por fase (programa 4–6 unidades)
Fase | Escopo principal | CAPEX estimado
Fase 0 | Diagnóstico / levantamento de sensores | R$ 50 – 120 mil
Fase 1 | Causa raiz grãos (patinagem, temp. mancal, PT, poeira) | ~ R$ 650 mil + housekeeping a cotar
Fase 2 | Detecção de fagulha + LHD + torres + supressão | R$ 2 – 3 milhões
Fase 3 | Automação, integração SCADA, KPIs, termografia fixa | R$ 0,5 – 1 milhão
TOTAL | Programa completo, faseado, replicável nas unidades | Ordem de R$ 5 – 9 milhões
Estimativas preliminares (ordem de grandeza) com base em 200 equipamentos (≈40 × 5 unidades) e R$ 2.500/sensor. Valores de sistemas (fagulha, supressão) exigem cotação por projeto.
Plano de Ação de Segurança — INPASA | Manutenção & Automação
12

## Slide 13
CONFORMIDADE
Normas e referências aplicáveis
• NR-12 — Segurança em máquinas (transportadores, parada de emergência).
• NR-13 — Caldeiras e vasos de pressão.
• NR-23 — Proteção contra incêndios.
• NR-33 / NR-35 — Espaço confinado / trabalho em altura.
• ABNT NBR ISO 13850 — Parada de emergência.
• ABNT NBR ISO 13849 / IEC 62061 — PL/SIL de segurança.
• ABNT NBR IEC 60079 — Atmosferas explosivas (Ex), destilaria.
• NFPA 61 / 654 — Poeira combustível (grãos).
Plano de Ação de Segurança — INPASA | Manutenção & Automação
13

## Slide 14
EXECUÇÃO
Roadmap
FASE 0
Diagnóstico
0–2 m
FASE 1
Causa raiz grãos
2–6 m
FASE 2
Detecção/supressão
6–18 m
FASE 3
Automação/gestão
12–24 m
As fases podem rodar em paralelo entre unidades. Recomenda-se iniciar a Fase 1 numa unidade-piloto, validar resultados e replicar nas demais (4–6 unidades).
Plano de Ação de Segurança — INPASA | Manutenção & Automação
14

## Slide 15
DECISÕES
Próximos passos
• Aprovar a Fase 0 (diagnóstico) e definir a unidade-piloto.
• Confirmar número exato de equipamentos por unidade para fechar o CAPEX.
• Confirmar marcas para padronização: controlador Rockwell, sensores Sense, posicionadores (SMAR?), válvulas Bray.
• Definir responsável (PCM/Automação/SESMT) e cronograma de levantamento de sensores.
• Selecionar fornecedores de fagulha (GreCon × Firefly) e disparar cotações.
• Auditar e reforçar o processo de Permissão de Trabalho a Quente (ação de custo baixo e alto impacto).
Plano de Ação de Segurança — INPASA | Manutenção & Automação
15